## Legenda
CAMPO | DESCRIZIONE
CEI 0_16_2 | Protezione generatore conforme alla CEI0_16 2° edizione
CEI 0_16_3 | Protezione generatore conforme alla CEI0_16 3° edizione
CEI 0_21 | Protezione generatore conforme alla CEI0_21 (solo per impianti BT)
Hzmin_1 | Valore della prima soglia di scatto in minima frequenza
Hzmin_1_Tempo | Ritardo allo scatto della prima soglia in minima frequenza
Hzmin_2 | Valore della seconda soglia di scatto in minima frequenza (quando presente)
Hzmin_2_Tempo | Ritardo allo scatto della seconda soglia in minima frequenza (quando presente)
Hzmax_1 | Valore della prima soglia di scatto in massima frequenza
Hzmax_1_Tempo | Ritardo allo scatto della prima soglia in massima frequenza
Hzmax_2 | Valore della seconda soglia di scatto in massima frequenza (quando presente)
Hzmax_2_Tempo | Ritardo allo scatto della seconda soglia in massima frequenza (quando presente)
Vmax_1 | Valore della prima soglia di scatto in massima tensione)
Vmax_1_Tempo | Ritardo allo scatto della prima soglia in massima tensione)
Vmax_2 | Valore della seconda soglia di scatto in massima tensione (quando presente)
Vmax_2_Tempo | Ritardo allo scatto della seconda soglia in massima tensione (quando presente)
Vmin_1 | (Valore della prima soglia di scatto in minima tensione)
Vmin_1_Tempo | (Ritardo allo scatto della prima soglia in minima tensione)
Vmin_2 | Valore della seconda soglia di scatto in minima tensione (quando presente)
Vmin_2_Tempo | Ritardo allo scatto della seconda soglia in minima tensione (quando presente)
R81V | Protezione di interfaccia conforme a norma CEI 0-16 con relè a sblocco voltmetrico
P_Dim_Hz | L’impianto riduce la potenza immessa per frequenze comprese fra 50,3 e 51,5 Hz secondo uno statismo del 2.4%
P_dopo_5min | L’impianto che ha ridotto la potenza immessa inizia ad aumentare la produzione solo se la frequenza si è attestata per 5 minuti nel range fra 49.9 e 50,1 Hz
Gradiente | L’impianto è in grado di aumentare la potenza nel caso di connessione o riconnessione dopo lo scatto per protezioni con gradiente positivo massimo non superiore al 20% della potenza erogabile al minuto
LVFRT | L’impianto rimane connesso alla rete, secondo la curva “tensione – durata” predefinita a norma CEI 0-21 o CEI 0-16
ALL_M | Conforme ad allegato M della norma CEI 0-16 con modem attivo e tele distaccabile dal Distributore

## IMPIANTI MT
TEMPLATE |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
CONDIZIONE |  | ENTRATA IN ESERCIZIO <= 31/03/12 AND Retrofitting = SI AND P < 50 kW | ENTRATA IN ESERCIZIO <= 31/03/12 AND Retrofitting = SI AND P > = 50kW | ENTRATA IN ESERCIZIO [01/04/12 , 30/06/12] | ENTRATA IN ESERCIZIO [01/07/12 , 31/12/12] | ENTRATA IN ESERCIZIO >= 01/01/13 AND DT_RICH_CONN >= 01/01/13 | ENTRATA IN ESERCIZIO >= 01/01/13 AND DT_RICH_CONN >= 01/04/13 | ENTRATA IN ESERCIZIO >= 01/01/13 AND DT_RICH_CONN >= 01/10/13
PRESCRIZIONI |  | A70 (solo paragrafo 5) CEI 0_16_2 | A70 (solo paragrafi 5 e 8, no 8.1.1) CEI 0_16_2 | A70 (solo paragrafi 5 e 8) CEI 0_16_2 | A70 CEI 0_16_2 | CEI 0_16_3 (no regolazioni SPI) | CEI 0_16_3 (no LVFRT) | CEI 0_16_3
CONFORMITA' CEI | CEI 0_16_2 | bar: M1 to M4
CEI 0_16_3 | bar: M5 to M7
PROTEZIONE INTERFACCIA | Hzmin_1 | 49 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.8 | 49.8
| Hzmin_1_Tempo | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15
| Hzmin_2 |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
| Hzmin_2_Tempo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Hzmax_1 | 51 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 50.2
| Hzmax_1_Tempo | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15
| Hzmax_2 |  | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
Hzmax_2_Tempo | bar: M2 to M7
| Vmax_1 | 1,1 Un | 1,1 Un | 1,1 Un | 1,1 Un | 1,1 Un | 1.1 | 1.1
| Vmax_1_Tempo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3
| Vmax_2 | M6: 1,2 Un; M7: 1,2 Un
| Vmax_2_Tempo | M6: 0.6; M7: 0.6
| Vmin_1 | 0,85 Un | 0,85 Un | 0,85 Un | 0,85 Un | 0,85 Un | 0,85 Un | 0,85 Un
| Vmin_1_Tempo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 1.5
| Vmin_2 | M6: 0,3 Un; M7: 0,3 Un
| Vmin_2_Tempo | M6: 0.2; M7: 0.2
ALTRE INFORMAZIONI | R81V | bar: M1 to M7
P_Dim_Hz | bar: M1 to M7
P_dopo_5min | bar: M1 to M7
Gradiente | bar: M1 to M7
LVFRT | bar: M1 to M7

## IMPIANTI BT
TEMPLATE |  | B1 | B2 | B3 | B4
CONDIZIONE |  | ENTRATA IN ESERCIZIO <= 31/03/12 AND Retrofitting =SI AND P>=6kW) | ENTRATA IN ESERCIZIO [01/04/12 , 30/06/12] | ENTRATA IN ESERCIZIO [01/07/12 , 31/12/12] | ENTRATA IN ESERCIZIO >= 01/01/13
PRESCRIZIONI |  | A70 (solo paragrafo 5, deroga per range frequenza) | A70 (solo paragrafo 5, deroga per range frequenza) | A70 CEI 0_21 (no LVRFT) | A70 CEI 0_21
CONFORMITA' CEI | CEI 0_21 | N | N | N | S
PROTEZIONE INTERFACCIA | Hzmin_1 | 49 | 49 | 49.5 | 49.5
| Hzmin_1_Tempo |  |  | 0.1 | 0.1
| Hzmin_2 |  |  | 47.5 | 47.5
| Hzmin_2_Tempo |  |  | 0.1 | 0.1
| Hzmax_1 | 51 | 51 | 50.5 | 50.5
| Hzmax_1_Tempo |  |  | 0.1 | 0.1
| Hzmax_2 |  |  | 51.5 | 51.5
| Hzmax_2_Tempo |  |  | 0.1 | 0.1
| Vmax_1 | 1,1 Un | 1,1 Un | 1,1 Un | 1,1 Un
| Vmax_1_Tempo |  |  | 3 | 3
| Vmax_2 |  |  | 1,15 Un | 1,15 Un
| Vmax_2_Tempo |  |  | 0.2 | 0.2
| Vmin_1 | 0,85 Un | 0,85 Un | 0,85 Un | 0,85 Un
| Vmin_1_Tempo |  |  | 0.4 | 0.4
| Vmin_2 |  |  | 0,4 Un | 0,4 Un
| Vmin_2_Tempo |  |  | 0.2 | 0.2
ALTRE INFORMAZIONI | P_Dim_Hz | N | N | S | S
| P_dopo_5min | N | N | S | S
| Gradiente | N | N | S | S
| LVFRT | N | N | N | S